## Opći uvjeti (2)
UVJETI UZ TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
UVJETI ZA IZVOĐENJE
Ovi uvjeti su sastavni dio ovog projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvođača da se pri izradi projektnih instalacija, pored ostalog, pridržavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrži neke elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalim dijelovima projekta, a važni su za izvođenje radova.
OPĆI UVJETI
Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, troškovniku, tehničkom opisu, ovim uvjetima i važećim tehničkim propisima navedenim u poglavljima ovog projekta.
Svi materijali upotrebljeni za ovu instalaciju moraju biti standardne kvalitete i moraju imati potvrdu o sukladnosti, a trebaju biti izrađeni prema standardima HRN, VDE ili DIN.
Prije početka radova izvođač je dužan da se detaljno upozna sa projektom i sve eventualne primjedbe pravovremeno dostavi investitoru, odnosno nadzornom inženjeru.
Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova.
Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti projekt, te ukoliko uoči da su potrebne izvjesne izmjene, o tome treba obavijestiti nadzornog inženjera i od njega pribaviti potrebnu suglasnost.
Na osnovu projekta izvođač će obilježiti trase cjelokupne instalacije na samom objektu, pa će tek po pregledu i dobivanju suglasnosti od strane nadzorne službe početi s radom.
Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trase od onih predviđenih prijektom unese u projekt, a po završetku radova treba investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja.
Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan voditi ispravan građevni dnevnik, sa svim podacima koje ovakav dnevnik predviđa. Svi zahtjevi i priopćenja, kako od strane nadzornog inženjera, tako i od strane izvođača radova moraju se unijeti u dnevnik.
Za ispravnost izvedenih radova izvođač garantira dvije godine računajući od dana ishođenja uporabne dozvole.
Sve kvarove i oštećenja koja bi se u tom razdoblju pojavili zbog primjene loših materijala ili nesolidne izvedbe, izvođač je dužan otkloniti bez prava na naknadu.
TEHNIČKI UVJETI
Tehnički uvjeti za izvođenje sadržani su u dijelu tehničkog opisa za pojedinu vrstu instalacija, a u cijelosti u navedenim tehničkim pravilnicima, propisima i uputstvima, kao i u sklopu načina primjene propisa zaštite na radu i načina primjene propisa zaštite od požara.
Poznavanje navedenih propisa, pravilnika, uputstava i prepuruka zakonska je obveza svakog izvođača.
OVI UVJETI SASTAVNI SU I NEODVOJIVI DIO OVOG TROŠKOVNIKA I NADOPUNJUJU OPIS.

## naslovna
INVESTITOR: | RB TEHNIKA d.o.o. Franje Punčeca 8, 40000 Čakovec OIB: 65499968002
GRAĐEVINA: | POSLOVNA GRAĐEVINA
MJESTO GRADNJE: | k.č. 4128/30 i 4128/31, k.o. Čakovec (novoformirana k.č. 4128/31, k.o. Čakovec
VRSTA PROJEKTA: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
DATUM : | 06.2016.
BR.TEHN.DN. | 10/16
TVRTKA: | METROND d.o.o., PRIBISLAVEC
T R O Š K O V N I K

## TROŠKOVNIK
NAPOMENA:
Cijena za svaku točku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje po potrebi, uzemljenje te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni i ostali materijal, potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte.
1,00 | RAZDJELNICE I NAPOJNI KABLOVI
1,01 | Dobava i spajanje kabelsko priključno mjernog ormara KPMO 1B ČK opremljenog sa slijedećim elementima:
| KPMO ormarić prema zahtjevima ELEKTRE | kom | 1
| kombinirano brojilo za mjerenje radne i jalove snage, 5-120 A, 2t, 3fazno | kom | 1
| MTU prijemnik | kom | 1
| postolje osigurača 2NPO 00/III | kom | 1
| osigurači 2NVO 00/80 A | kom | 3
| automatski osigurač B6 A | kom | 1
| odvodnik prenapona kao PZH I+IIV3+1/275/12,5 , firme HERMI ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće:
Proizvođač:........................................
Tip:.....................................................
Model:................................................
| postolje za N i P vodič | kom | 1
| sitni spojni i montažni materijal, sabirnice, PF žica i dr. | kompl | 1
| KOMPLET | kom | 1 | 0
ISPORUČUJE HEP
0
1,02 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika R1 izvedenog kao podžbukni plastificirani metalni ormarić s bravicom na ključ za ugradnju (uzeti u obzir i štemanje zida za ugradnju p/ž kutije) i opremljenog sa slijedećim elementima: |  |  | 0
| plastificirani metalni podžbukni samostojeći ormarić, dimenzija 800*1200*200 mm, IP 40 | kom | 1
| automatski prekidač E100/E100 /OI 230 V, 3p s okidačem za daljinski isklop OI 230V . | kom | 1
| odvodnik prenapona kao PZH II V3+1/275/50 M, firme HERMI ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće:
Proizvođač:........................................
Tip:.....................................................
Model:................................................
| FID 40/0,03 A 4-polni | kom | 1
| automatski osigurač 6 A, C karakteristika | kom | 4
| automatski osigurač 10 A, C karakteristika | kom | 9
| automatski osigurač 16 A, C karakteristika | kom | 27
| automatski osigurač 16 A, 3p, C karakteristika | kom | 1
| automatski osigurač 25 A, 3p, C karakteristika | kom | 1
| automatski osigurač 40 A, 3p, C karakteristika | kom | 1
| automatski osigurač 50 A, 3p, C karakteristika | kom | 1
| udarno tipkalo 1TP22 UD | kom | 1
| trafo 230/12V, 200 VA | kom | 1
| regulator faktora snage BR 6000, EPCOS ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće:
Proizvođač:........................................
Tip:.....................................................
Model:................................................
| kondenzatorski sklopnik, 12,5 kvar | kom | 4
| kondenzator 2,5 kvar, 440 V | kom | 1
| kondenzator 5 kvar, 440 V | kom | 1
| kondenzator 10 kvar, 440 V | kom | 2
| ventilator usis i isis s termostatom | kom | 1
| spojni i montažni materijal, sabirnice, PF žica i dr. | kopl. | 1
| KOMPLET | kom | 1 | 0
0
1,03 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika R2 izvedenog kao podžbukni plastificirani metalni ormarić s bravicom na ključ za ugradnju (uzeti u obzir i štemanje zida za ugradnju p/ž kutije) i opremljenog sa slijedećim elementima: |  |  | 0
0
| plastificirani metalni podžbukni ormarić, dimenzija 600*500*200 mm, IP 40 | kom | 1
| FID 40/0,03 A 4-polni | kom | 1
| automatski osigurač 10 A, C karakteristika | kom | 10
| automatski osigurač 16 A, C karakteristika | kom | 19
| automatski osigurač 32 A, 3p, C karakteristika | kom | 1
| odvodnik prenapona kao PZH III V 3+1/275/50 M, firme HERMI ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće:
Proizvođač:........................................
Tip:.....................................................
Model:................................................
| spojni i montažni materijal, sabirnice, PF žica i dr. | kompl. | 1
| KOMPLET | kom | 1 | 0
0
1,04 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika R3 izvedenog kao podžbukni plastićni ormarić s bravicom na ključ za ugradnju (uzeti u obzir i štemanje zida za ugradnju p/ž kutije) i opremljenog sa slijedećim elementima: |  |  | 0
0
| plastićni podžbukni ormarić 48 modula | kom | 1
| FID 40/0,03 A 4-polni | kom | 1
| automatski osigurač 6 A, C karakteristika | kom | 1
| automatski osigurač 10 A, C karakteristika | kom | 8
| automatski osigurač 16 A, C karakteristika | kom | 14
| odvodnik prenapona kao PZH III V 3+1/275/50 M, firme HERMI ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće:
Proizvođač:........................................
Tip:.....................................................
Model:................................................
| sklopnik 16A, radni kontakt, 1p | kom | 1
| termostat ETR/F - 1447 ELPOS u kompletu s vanjskim osjetnikom temperature ETF 744/99 ili jednakovrijedan proizvod | kompl. | 1
U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće:
Proizvođač:........................................
Tip:.....................................................
Model:................................................
| sitni spojni i montažni materijal, sabirnice, PF žica i dr. | kompl. | 1
| KOMPLET | kom | 1 | 0
0
1,05 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika R-kot. izvedenog kao podžbukni plastićni ormarić s bravicom na ključ za ugradnju (uzeti u obzir i štemanje zida za ugradnju p/ž kutije) i opremljenog sa slijedećim elementima: |  |  | 0
| podžbukni plastićni ormarić 36 modula | kom | 1
| FID 40/0,03 A 4-polni | kom | 1
| odvodnik prenapona kao PZH III V 3+1/275/50 M, firme HERMI ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće:
Proizvođač:........................................
Tip:.....................................................
Model:................................................
| automatski osigurač 10 A, C karakteristika | kom | 1
| automatski osigurač 10 A, C karakteristika | kom | 3
| automatski osigurač 16 A, C karakteristika | kom | 8
| automatski osigurač 16 A, 3p, C karakteristika | kom | 2
| automatski osigurač 40 A, 3p, C karakteristika | kom | 1
| transformator, 230/24V, 200VA | kom | 1
| spojni i montažni materijal, sabirnice, PF žica i dr. | kompl. | 1
| KOMPLET | kom | 1 | 0
0
1,06 | Štemanje utora u zidu (za postavu cijevi napojnih vodova i kablova) dimenzija: |  |  | 0
0
| 5*5 cm | m | 15 | 0
0
1,07 | Izrada proboja u betonskoj gredi i u betonskom zidu promjera: |  |  | 0
| Φ 50 mm | kom | 5 | 0
0
1,08 | Dobava i postava cijevi u betonsku podlogu te u uštemani žlijeb. |  |  | 0
| plastična cijev promjera 40 mm | m | 15 | 0
| DWP promjera 75 mm | m | 10 | 0
0
1.09 | Dobava i montaža odstojne obujmice, art.733 29 ALU, obo bettermann. (Predviđeno za napojni kabel KPMO-R1) | kom | 15 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
1,10 | Dobava i postava napojnih kablova u instalacijske cijevi / odstojne obujmice. |  |  | 0
0
| FG7R 5*25 mm² (KPMO - R1) | m | 15 | 0
| P 10 mm² (R1 - R2) | m | 30 | 0
| P 6 mm² (R2 - R3) | m | 30 | 0
| P 4 mm² (R1 - R-kot1) | m | 60 | 0
0
1.11 | Izrada potrebnih dokumenata koju daje izvođač električnih radova prilikom zahtjeva elektroenergetske suglasnosti i priključenja na niskonaponsku mrežu. Dokumentacija sadrži: -potvrdu izvođača električne instalacije, -mjerenje električne instalacije (otpor uzemljenja, izolaciju vodova i kabela...), -izjavu ispitivača električne instalacije, -jednopolna shema ormara koji se priključuje na niskonaponsku mrežu. | kompl. | 1 | 0
0
1.12 | Izrada privremenog priključka gradilišta uključujući iznajmljivanje radnog ormarića s utičnicama za gradilište. Komplet sa svim radovima. | kom | 1 | 0
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
2,00 | RASVJETA, UTIČNICE I POGON
2,01 | Štemanje utora u zidu za polaganje kabela dimenzija:
| 3*3 cm | m | 600 | 0
0
2,02 | Dobava i postava cijevi u uštemani utor u zidu i prilikom polaganja u pod : |  |  | 0
| plastična cijev promjera 16 mm | m | 800 | 0
0
2.03 | Iskop i zatrpavanje zemljanog rova nakon polaganja instalacije u zemlji III kategorije: |  |  | 0
| 0,6*0,3 m*100 m | m³ | 18 | 0
0
2.04 | Nabava i prijevoz pijeska za nasipanje na dno kabelskog rova 10 cm ispod i 10 cm iznad položenih kabela (0,2x0,3x100 m). | m³ | 6 | 0
0
2.05 | Odvoz viška zemlje, asfalta i betona na deponiju gospodarenja otpadom. | m³ | 6 | 0
0
2.06 | Dobava i isporuka PVC trake za upozorenje širine 100 mm s natipsom “POZOR KABEL 0,4 kV”. | m | 100 | 0
0
2.07 | Dobava i polaganje cijevi u zemljani rov: |  |  | 0
| alkaten cijev promjera 25 mm | m | 110 | 0
0
2,08 | Dobava i postava instalacijskih kablova i vodova. |  |  | 0
0
| PP Y 3*1,5 mm² | m | 1210 | 0
| PP00 Y 3*1,5 mm² | m | 160 | 0
| PP Y 4*1,5 mm² | m | 450 | 0
| PP Y 3*2,5 mm² | m | 810 | 0
| PP Y 5*2,5 mm² | m | 30 | 0
| JE-Y(St)Y 4*2*0,8 mm | m | 100 | 0
| (N)HXH FE180/E90 3*1,5 mm² | m | 20 | 0
0
2,09 | Dobava, montaža i spajanje utičnica modularnog tipa, bijele boje. |  |  | 0
0
| p/ž razvodna kutija promjera 80 mm | kom | 30 | 0
| p/ž razvodna kutija 100*100 mm | kom | 15 | 0
| n/ž razvodna kutija 100*100 mm | kom | 25 | 0
0
| UTIČNICE |  |  | 0
0
| p/ž kutija promjera 60 mm | kom | 150 | 0
0
| utičnica 230 V | kom | 130 | 0
| utičnica 230 V s poklopcom | kom | 5 | 0
0
| nosač 2 modula | kom | 24 | 0
| nosač 2*2 modula | kom | 50 | 0
| nosač 3*2 modula | kom | 1 | 0
0
| maska 2M | kom | 24 | 0
| maska 2*2M | kom | 50 | 0
| maska 3*2M | kom | 1 | 0
0
2,10 | Dobava, montaža i spajanje prekidača modularnog tipa, bijele boje. |  |  | 0
0
| p/ž kutija promjera 60 mm | kom | 22 | 0
| p/ž kutija 4 modula | kom | 10 | 0
| p/ž kutija 7 modula | kom | 5 | 0
0
| maska 2M | kom | 22 | 0
| maska 4M | kom | 10 | 0
| maska 7M | kom | 5 | 0
0
| obični prekidač, 1M | kom | 38 | 0
| obični prekidač, 2M | kom | 10 | 0
| izmjenični prekidač, 1M | kom | 10 | 0
| izmjenični prekidač, 2M | kom | 5 | 0
| križni prekidač, 2M | kom | 3 | 0
| tipkalo za rolete, 1M | kom | 25 | 0
| slijepa tipka, 1M | kom | 12 | 0
0
2,11 | Dobava, montaža i spajanje slijedećih električnih elemenata: |  |  | 0
0
| glavno isključno tipkalo TAJ, IP 65 | kom | 1 | 0
| utičnica, 3f, 16 A, 400 V, u kompletu s p/ž kutijom | kom | 2 | 0
| n/ž utičnica 24 V, IP 65 | kom | 1 | 0
| n/ž utičnica, 230 V, IP 65 | kom | 5 | 0
| n/ž tipkalo, IP65 | kom | 1 | 0
0
2,12 | Dobava i montaža HaloX-O kutije, KAISER ili jednakovrijedan proizvod u betonsku podlogu prije betoniranja. |  |  | 0
| ugradna kutija | kom | 10 | 0
| univerzalni prednji poklopac za okrugli oblik ugradne svjetiljke | kom | 10 | 0
| kutija za smještaj transformatora | kom | 10 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
2,13 | Dobava i postava rasvjetnih tijela, komplet sa žaruljama i predspojnim spravama. |  |  | 0
0
E1 | ugradna LED svjetiljka, mikroprizmatični raster, UGR LLP LED 42 W, 5920/6120, ELTOR ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 62 | 0
U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće:
Proizvođač:........................................
Tip:.....................................................
Model:................................................
E2 | ugradna LED svjetiljka, led panel 24 W | kom | 11 | 0
0
E3 | zidna svjetiljka po izboru investitora, 1*20 W, IP20 | kom | 5 | 0
0
E4 | vodotjesna LED svjetiljka, LVS LED 62,8W, IP66, ELTOR ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 2 | 0
0
E5 | ugradna LED svjetiljka, COIN LED 10,7 W, 360 lm, IP 44, ELTOR ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 6 | 0
U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće:
Proizvođač:........................................
Tip:.....................................................
Model:................................................
0
E6 | ugradna LED svjetiljka, COIN LED 10,7 W, 360 lm, IP 44, ELTOR ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 10 | 0
U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće:
Proizvođač:........................................
Tip:.....................................................
Model:................................................
E7 | stropna panik svjetiljka u trajnom spoju s natpisom "IZLAZ", TWINS, 8 W, 2h, art. PL 8 3 SA PT, AWEX ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 6 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
E8 | panik ugradna / nadgradna stropna svjetiljka, TIGER, 8 W, 2h, art. TG 8 2 SE PT, AWEX ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 19 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
E9 | rasvjetni stupić ALPA CONE 100, visine 108 cm, 24 W, E27, IP55, art. 228922, SLV ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 5 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
2,14 | Dobava, montaža i spajanje podne kutije: |  |  | 0
| spojna prirubnica, tip RB34, TEM ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 1 | 0
| podna kutija, tip RB33, TEM ili jednakovrijedan proizvod, | kom | 1 | 0
| nosači MODUL 2x7M ugradni, | kom | 2 | 0
| utičnica 230 V, 2M, | kom | 4 | 0
| konektor KS CAT6S SCH RJ45 8/8, tip KA16, TEM ili jednakovrijedan proizvod, | kom | 4 | 0
| adapter KS 1M, tip KM35PW, TEM ili jednakovrijedan proizvod, | kom | 4 | 0
| slijepa tipka 1M, | kom | 2 | 0
| KOMPLET | kom | 6 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
2,15 | Spajanje električnih uređaja ali bez dobave istih: |  |  | 0
| napa | kom | 1 | 0
| emp ograde | kom | 1 | 0
| električna brava | kom | 3 | 0
| vodolovna grla | kom | 4 | 0
| rolete | kom | 24 | 0
0
2,16 | Dobava i montaža GRIP obujmice u kompletu s tiplom i vijkom za montažu instalacijskih vodiča. Obujmice se postavljaju na svakih 0.7 m. |  |  | 0
| GRIP "M" 30, art. 2207 03 6, obo bettermann ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 230 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
2,17 | Dobava i montaža stropnih držača kabela u kompletu s tiplom i vijkom za montažu instalacijskih vodiča. |  |  | 0
| držač kabela, art. 2033, obo bettermann ili jednakovrijedan proizvod | kom | 50 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
2,18 | Izrada proboja u zidu od cigle promjera: |  |  | 0
| Φ 25 mm | kom | 30 | 0
0
2,19 | Izrada proboja u betonskoj gredi i u betonskom zidu promjera: |  |  | 0
0
| Φ 25 mm | kom | 10 | 0
| Φ 50 mm | kom | 5 | 0
0
2,20 | Razmjeravanje površina stropova i zidova za zacrtavanje pozicija rasvjetnih tijela, prekidača i utičnica. | kom | 125 | 0
0
2,21 | Puštanje u pogon i funkcionalno ispitivanje instalacije. Označavanje utičnica i trošila strujnim krugovima. Izrada točnih jednopolnih shema. | komplet | 1 | 0
0
2,22 | Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji. | kom | 1 | 0
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
3,00 | STRUKTURNO KABLIRANJE
3,01 | Štemanje utora u zidu za postavu cijevi i kabela dimenzija:
| 3*3 cm | m | 600 | 0
0
3,02 | Izrada proboja u zidu promjera |  |  | 0
0
| Φ 25 mm | kom | 20 | 0
0
3,03 | Dobava i postava cijevi u uštemani žlijeb. |  |  | 0
| plastična cijev promjera 16 mm | m | 600 | 0
0
3.04 | Dobava i montaža GRIP obujmice u kompletu s tiplom i vijkom za montažu instalacijskih vodiča. Obujmice se postavljaju na svakih 0.7 m. |  |  | 0
| GRIP "M" 30, art. 2207 03 6, obo bettermann ili jednakovrijedan proizvod | kom | 230 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
3.05 | Dobava i montaža stropnih držača kabela u kompletu s tiplom i vijkom za montažu instalacijskih vodiča. |  |  | 0
| držač kabela, art. 2032, obo bettermann ili jednakovrijedan proizvod | kom | 50 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
3,06 | Dobava i postava kabela i vodova. |  |  | 0
0
| STP 4*2*AWG23, CAT 6 | m | 2860 | 0
| Dobava i polaganje HDMI kabela za povezivanje LCD projektora, prosječne dužine 10 m. | kom | 1 | 0
0
3,07 | Dobava, montaža i spajanje utičnica strukturnog kabliranja modularnog tipa. |  |  | 0
| kutija promjera 60 mm | kom | 70 | 0
| nosač, 2M | kom | 1 | 0
| nosač 2*2 modula | kom | 47 | 0
| nosač 3*2 modula | kom | 3 | 0
0
| ukrasna maska, 2M | kom | 1 | 0
| maska 2*2M | kom | 47 | 0
| maska 3*2M | kom | 3 | 0
0
| utičnica RJ 45, STP, cat 6, 1 M | kom | 100 | 0
| utičnica RJ 45, STP, cat 6, 2 M | kom | 1 | 0
| HDMI utičnice/konektori | kom | 2 | 0
0
3,08 | Dobava, postava i spajanje komunikacijskog ormara s slijedećim elementima: |  |  | 0
| 19" ormar, 16U 800X600x400 mm | kom | 1 | 0
| ventilator + termostat | kom | 1 | 0
| patchpanel 24*RJ-45, 1 U | kom | 4 | 0
| ISDN patchpanel 48*RJ-45, 1 U | kom | 2 | 0
| 19" 230 V jedinica za napajanja, 2U | kom | 1 | 0
| STP prespojni kabeli RJ 45 kat. 6, | kom | 130 | 0
| 19" polica, 1U, dubine 400 mm | kom | 1 | 0
| sitan spojni i montažni materijal | kom | 1 | 0
| KOMPLET | kom | 1 | 0
0
3,09 | Spajanje opreme ali bez dobave istih: |  |  | 0
| access point | kom | 3 | 0
0
3,10 | Dobava i ugradnja sitnog spojnog i potrošnog materijala. | kom | 1 | 0
0
3,11 | Dobava, montaža i spajanje priključnog telefonskog ormarića s nosačima za jednu krone regletu 1/10 s kazetom za uzemljivače i uzemljivačima. Komplet s uzemljenjem. |  |  | 0
| Ito ormarić s 1 krone reglete, p/ž | kom | 1 | 0
0
3,12 | Ispitivanje izvedene instalacije (validacija) te pribavljanje protokola s rezultatima mjerenja. Komplet sa puštanjem u probni rad. |  |  | 0
| Validacija instalacije obuhvaća: |  |  | 0
| ispitivanje ispravnosti ožićenja na |  |  | 0
| prekid i kratki spoj |  |  | 0
| dozemni spoj odnosno kratki spoj na oklop |  |  | 0
| polaritet i transponiranost |  |  | 0
| kontinuitet/integritet oklopa |  |  | 0
| mjerenjem |  |  | 0
| duljine linka |  |  | 0
| otpora petlje |  |  | 0
| povratnih gubitaka |  |  | 0
| kašnjenje propagacije |  |  | 0
| karakteristične impedancije |  |  | 0
| gušenja |  |  | 0
| preslušavanje na bližem kraju |  |  | 0
| omjer gušenja i preslušavanja |  |  | 0
| KOMPLET | kom | 130 | 0
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
4,00 | ANTENSKA INSTALACIJA
4,01 | Štemanje utora u zidu za postavu cijevi i kabela dimenzija:
| 3*3 cm | m | 30 | 0
0
4,02 | Dobava i postava cijevi u uštemani žlijeb ili u AB ploču. |  |  | 0
| plastična cijev promjera 16 mm | m | 30 | 0
| plastična cijev promjera 40 mm | m | 10 | 0
0
4,03 | Dobava i postava kabela i vodova. |  |  | 0
| koaksijalni kabel 75 ohma | m | 50 | 0
0
4,04 | Dobava i montaža stropnih držača kabela u kompletu s tiplom i vijkom za montažu instalacijskih vodiča. |  |  | 0
| držač kabela, art. 2032, obo bettermann ili jednakovrijedan proizvod | kom | 10 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
4,05 | Dobava, montaža i spajanje antenskih utičnica za prijem satelitskih, zemaljskih i radio programa. (Napomena: antenske utičnice se ugrađuju zajedno s utičnicam strukturnog kabliranja, gdje su već predviđene kutije, maske i nosači za montažu). | kom | 3 | 0
0
4,06 | Dobava i postava te spajanje plastificiranog metalnog podžbuknog ormarića Rant dimenzija 800*500*150 mm sa slijedećim elementima firme SPAUN ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 1 | 0
| programibilno-selektivno pojačalo MKVP 701, 40 dB, max 121 dB, posebno pojačanje UHF, VHF i FM, SPAUN ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 1 | 0
| SMS 9982 NF, Spaun ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 1 | 0
| završni otpor | kom | 1 | 0
| KOMPLET | kom | 1 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
4,07 | Dobava, postava i spajanje elemenata za prijem zemaljskih programa. |  |  | 0
| antenski stup SHIMA 48/500 | kom | 1 | 0
| nosač 2" | kom | 1 | 0
| limeni pokrov s gumom za stup | kom | 1 | 0
| šelna za stup | kom | 2 | 0
| poklopac za stup MAKA 15 | kom | 1 | 0
| obujmnica za uzemljenje | kom | 1 | 0
| kombinirana VHF/UHF antena | kom | 1 | 0
| držači za vertikalu ili horizontalu | kom | 1 | 0
| KOMPLET | kom | 1 | 0
0
4,08 | Potreban sitni, spojni i montažni materijal i pribor za potpunu izvedbu antenske instalacije. Paušalno. | kom | 1 | 0
0
4,09 | Puštanje u pogon instalacije, ispitivanje, izrada protokola o ispitivanju, predaja investitoru i izrada zapisnika o primopredaji. Paušalno. | kom | 1 | 0
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
5,00 | NAPAJANJE UREĐAJA TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
5,01 | Štemanje utora u zidu za postavu cijevi i kabela dimenzija:
| 3*3 cm | m | 50 | 0
0
5,02 | Dobava i postava cijevi u uštemani utor u zidu, u podu i nadžbukno na stropu i zidu. |  |  | 0
| plastična cijev promjera 16 mm | m | 50 | 0
| kaofleks cijev promjera 10 mm | m | 15 | 0
| SPN cijev promjera 10 mm | m | 20 | 0
0
5.03 | Dobava i postava kabela i vodova: |  |  | 0
0
| PP Y 3*1,5 mm² | m | 100 | 0
| PP Y 3*2,5 mm² | m | 50 | 0
| PP Y 5*1,5 mm² | m | 20 | 0
| LiYCY 3*0,75 mm² | m | 50 | 0
| LiYCY 7*1.5 mm² | m | 200 | 0
0
5,04 | Dobava, montaža i spajanje sobnih LCD regulatora proizvodnje kao SIMENS za upravljanje radom dvocijevnih i četverocijevnih ventilokonvektora (ventilator + prolazni elektro termički ventil) za grijanje/hlađenje ili samo za grijanje, automatski rad ventilatora, dnevni i tjedni program, zajedno s podžbuknom kutijom za montažu u zid, te ostalim potrebnim spojim i montažnim materijalom. RDG 100T SIMENS ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 13 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
5,05 | Spajanje električnih uređaja ali bez dobave istih. |  |  | 0
| ventilator | kom | 3 | 0
| ventilokonvektor | kom | 16 | 0
| plinski bojler | kom | 1 | 0
| pumpa | kom | 3 | 0
| osjetnici temperature | kom | 3 | 0
| VITOTRONIC 200H01B | kom | 1 | 0
| rashladni uređaj | kom | 1 | 0
| rekuperator | kom | 1 | 0
| grijač rekuperatora | kom | 1 | 0
| vanjska klima jedinica | kom | 1 | 0
| unutarnja klima jedinica | kom | 1 | 0
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
6,00 | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I UZEMLJENJE METALNIH MASA
6,01 | Dobava i izrada temeljnog uzemljivača postavljanjem, u beton prilikom betoniranja temelja, pocinčane trake FeZn 30*4 mm. U stavku uračunati varenje ili spoj trake specijalnim spojnicama na armaturno željezo. U slučaju varenje spoj premazati temeljnom bojom ili bitumenom. | m | 70 | 0
0
6,02 | Dobava i montaža križnih spojnica kao: |  |  | 0
| KON01, 50422, HERMI ili jednakovrijedan proizvod | kom | 15 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
6,03 | Montaža izvoda iz temeljnog uzemljivača za odvod do mjernog spoja perforiranom trakom na pročelje prije postave demit fasade (traka Fe/Zn 25x4 mm), prosječne dužine 3 m. | kom | 7 | 0
0
6,04 | Dobava i spajanje trake Fe/Zn 20x3 mm te izrada izvoda iz temeljnog uzemljivača za pripremu spajanja izvoda na metalnu masu (ograde, plinski ormarić, kotlovnica…), prosječne dužine 3 m . | kom | 2 | 0
6,05 | Dobava i montaža križnih spojnica: |  |  | 0
| KON02, 40122, HERMI ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 6 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
6,06 | Dobava i montaža perforiranom trakom na pročelje prije postave demit fasade, odvod od okruglog vodiča od aluminijske legure Φ 8 mm, AH 1, 090250, HERMI ili jednakovrijedan proizvod. | m | 60 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
6,07 | Dobava i montaža zidnog mjernog ormarića ZON05 A, 20524, HERMI ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 6 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
6,08 | Dobava i postavljanje krovnog nosača hvataljke na svakih 0,8 m kao SON04 A art. Br. 426 firme HERMI ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 140 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
6,09 | Dobava i polaganje na odgovarajuće potpore po krovu, hvataljke od alumunijske legure Φ 8 mm, kao AH1 kat. br. 090250 proizvodnje HERMI ili jednakovrijedan proizvod. | m | 120 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
6,10 | Dobava i montaža vezne spojnice kao: |  |  | 0
| KON04 A SIMPLE, 50522, HERMI ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 20 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
6,11 | Dobava i postava vodiča za uzemljenje metalnih masa u objektu. |  |  | 0
| PF Y 16 mm² | m | 200 | 0
0
6,12 | Izvedba spoja vodiča za uzemljenje i metalnih masa objekta (vanjska Al stolarija, metalne mase rukohvata…). Spoj izvesti vijkom M8 i odgovarajućom stopicom. | kom | 40 | 0
0
6,13 | Izrada premoštenja u kotlovnici i na plinskim brojilima pomoću perforirane trake. | kom | 10 | 0
0
6,14 | Dobava i montaža na zidne nosače traku FeZn 20*3 mm za izradu prstena u kotlovnici. | m | 20 | 0
0
6,15 | Dobava i montaža zidnog nosača na svakih 0,8 m u kotlovnici: |  |  | 0
| ZON03, Rf-V, 20325, HERMI ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 25 | 0
| U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: |  |  | 0
| Proizvođač:........................................ |  |  | 0
| Tip:..................................................... |  |  | 0
| Model:................................................ |  |  | 0
0
6.16 | Ispitivanje instalacije, izrada revizione knjige te izdavanje ispitnog protokola o ispitivanju gromobranske instalacije. | kom | 1 | 0
0
6,17 | Razni sitni nespecificirani spojni i montažni materijal. | kom | 1 | 0
0
6,18 | Dobava, montaža i spajanje kompleta za izjednačenje potencijala u sanitarijama (samo u slučaju da su vodovodne cijevi metalne) te ostalih metalnih masa u objektu. |  |  | 0
| kutija za izjednačenje potencijala | kom | 2 | 0
| pocinčane obujmice ½"-2" | kom | 8 | 0
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
7,00 | PRISTUPNA KABELSKA KANALIZACIJA
7,01 | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III kategorije duljine 15 m, širine 0.3 m i dubine 0.6 m, za polaganje plastičnih cijevi telekomunikacijske kanalizacije. Volumen iskopa: | m³ | 3 | 0
0
7,02 | Strojni iskop rupe za montažni zdenac tip MZ D0/150 kN. Volumen iskopa: 0.44 m². | kom | 1 | 0
0
7,03 | Nabava i prijevoz pijeska za nasipanje na dno kabelskog rova 10 cm ispod i 10 cm iznad položenih cijevi (0,2x0,3x15 m). | m³ | 1 | 0
0
7,04 | Zatrpavanje rova zemljom i materijalom od iskopa, nabijanje tla motornim nabijačem u slojevima od 20 cm (0,4x0,3x15 m) . | m³ | 2 | 0
0
7,05 | Odvoz viška zemlje, asfalta i betona na deponiju gospodarenja otpadom. | m³ | 1 | 0
0
7,06 | Dobava i polaganje montažnog zdenca MZ D0 / 150 kN. | kom | 1 | 0
0
7,07 | Dobava i polaganje PEHD cijevi Φ 90 mm u zemljani rov. | m | 50 | 0
0
7,08 | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje širine 100 mm s natpisom "POZOR TT KABEL". | m | 15 | 0
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
8,00 | INTERFONSKA INSTALACIJA
8,01 | Dobava i postava cijevi u podu i u šupljinama knauf zida.
| plastična cijev promjera 16 mm | m | 50 | 0
| alkaten cijev promjera 20 mm | m | 20 | 0
0
8,03 | Dobava i postava kabela i vodova: |  |  | 0
| J-Y(St)Y 4*2*0,8 mm² | m | 70 | 0
0
8,04 | Dobava, montaža i spajanje do pune funkcionalnosti kućnog govornog uređaja koji se sastoji od: |  |  | 0
| vanjska audio video jedinica s dvije tipke | kom | 2 | 0
| unutarnja audio video jedinica | kom | 1 | 0
| bazni uređaj kućnog govornog uređaja | kom | 1 | 0
0
8,05 | Ispitivanje i puštanje u rad kućnog govornog uređaja te izrada zapisnika o primopredaji. | kom | 1 | 0
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
9,00 | MJERENJA I ISPITIVANJA
Mjerenja izvesti u skladu s Tehničkim propisom za NN električne instalacije (NN RH br. 05/10).
9,01 | Mjerenje neprekinutosti zaštitnog vodiča i izdavanje protokola. | kom | 1 | 0
0
9,02 | Mjerenje otpora izolacije vodiča i izdavanje protokola. | kom | 1 | 0
0
9,03 | Mjerenje i ispitivanje funkcionalnosti zaštite od previsokog napona dodira te izdavanje protokola. | kom | 1 | 0
0
9,04 | Ispitivanje priključnog ili rasvjetnog mjesta na ispravnost i funkcioniranje prema shemi. | kom | 1 | 0
0
9,05 | Mjerenje rasvijetljenosti svih prostora unutar objekta. | kom | 1 | 0
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
10,00 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
10,01 | Čišćenje objekta nakon završetka radova i odlaganje šute i otpadnog materijala s plaćenim taksama za odlaganje na trajnu deponiju u krugu od 30 km od mjesta gradilišta. | kom | 1 | 0
0
10,02 | Izrada izvedbene tehničke dokumentacije nakon završetka radova u jedan primjerak u papirnatom obliku i jedan primjerak u elektronskom obliku. Komplet. | kom | 1 | 0
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1,00 | RAZDJELNICE I NAPOJNI KABLOVI
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
2,00 | RASVJETA, UTIČNICE I POGON
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
3,00 | STRUKTURNO KABLIRANJE
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
4,00 | ANTENSKA INSTALACIJA
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
5,00 | NAPAJANJE UREĐAJA TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
6,00 | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I UZEMLJENJE METALNIH MASA
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
7,00 | PRISTUPNA KABELSKA KANALIZACIJA
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
8,00 | INTERFONSKA INSTALACIJA
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
9,00 | MJERENJA I ISPITIVANJA
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
10,00 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
| UKUPNO KUNA |  |  | 0
11,00 | SVEUKUPNO KUNA |  |  | 0
12,00 | POREZ 25 % |  |  | 0
13,00 | UKUPNO S POREZOM KUNA |  |  | 0
troškovnik izradio:
Ivan Moharić ing. el.